|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pieczęć Zamawiającego |  | Jawor, dnia 11.06.2021 r. |

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/10/2021

1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : [www.cieplo-jawor.pl](http://www.cieplo-jawor.pl)

e-mail : [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl)

tel. 76 870 40 33

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy cieplnej.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Ciepło-Jawor spółka z o.o. jest operatorem systemu cieplnego miasta Jawor. Ciepło dla potrzeb mieszkańców wytwarzane jest z miału węgla kamiennego w ciepłowni w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4.

Moc zamówiona przez odbiorców ciepła nie przekracza 22 MW, jednakże rzeczywista maksymalna moc dobowa w ostatnich latach wynosi 14-16 MW.

Poniżej zestawienie podstawowych danych jednostek kotłowych zainstalowanych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane kotłów wg książek rewizji UDT** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr kotła** | **Typ - wersja** | **Rok budowy** | **Nr fabryczny** | **Nr ew. UDT** | **Producent** | **Modernizacje kotłów** | | **Pow. ogrz. [m2]** | **Moc nom. [MW]** |
| **Rok** | **Zakres** |
| 1 | WR 5 - 022 | 1980 | 1040323 | 2228000093 | SEFAKO Sędziszów | brak | brak | 490 | 8,3 |
| 2 | WLM 5 | 1966 | 25149 | 2228000005 | Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłów | brak | brak | 298,6 | 5 |
| 3 | WR10 - 011 | 1976 | 1031073 | 2228001948 | SEFAKO Sędziszów | 2010 | budowa ekonomizera o mocy 800 kW | 847 | 11,6 |
| 4 | WR10 - 011 | 1975 | 111 | 2228002234 | SEFAKO/Modern&Kotły | 2018 | kapitalny remont - WR-8M | 538 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Razem** | **34,90** |

Uwaga: Zleceniodawca nie dysponuje kompletem dokumentacji koncesyjnej jednostek kotłowych i nie posiada danych dotyczących ich sprawności przy mocy nominalnej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciepłowni polegająca na obniżeniu mocy istniejących jednostek kotłowych w ciepłowni przy ul. Kuzienniczej 4 w Jaworze do łącznej wartości mocy w paliwie umożliwiającej Spółce wyjście z handlu uprawnieniami do emisji CO2 w systemie ETS, z jednoczesnym zapewnieniem zamówionej mocy min. 22 MW.

Oferent wykona w szczególności prace:

1. wykonanie koncepcji wyjścia z systemu ETS dla spółki
2. uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i URE

oraz po uzgodnieniach koncepcji z URE wykonanie zgodnie z koncepcją:

1. opracowanie i uzgodnienie z UDT projektów zmian systemu blokad i AKPiA poszczególnych jednostek kotłowych w ciepłowni
2. montaż i wykonanie zmian w instalacjach automatyki istniejących kotłów
3. dokonanie odbiorów zmodernizowanych jednostek kotłowych przez UDT
4. opracowanie wniosków o wydanie nowych decyzji na emisję zanieczyszczeń do powietrza i emisję gazów cieplarnianych oraz dokonanie zmian w KOBIZE
5. Termin realizacji zamówienia: **30.10.2021 r.** (rozumiany, jako data otrzymania protokołu UDT dopuszczającego ostatni zmodernizowany kocioł do ruchu)

1. Istotne zapisy, które będą zawarte w umowie:

* gwarancja na roboty budowlano-montażowe min. 24 m-c
* gwarancja na zastosowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta (min 12 m-c)
* kara za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określona w pkt 4 w wysokości 1% kwoty brutto określonej w ofercie Wykonawcy liczona za każdy dzień opóźnienia
* w przypadku nie zatwierdzenia koncepcji przez URE umowa o realizację przedmiotu zamówienia zostaje automatycznie rozwiązana przez strony umowy za obopólną zgodą

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Wykonawcy/Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 spełniającą następujące wymogi:

1. posiadają uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego typu zamówień, dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do jego wykonania,
2. wykaże się co najmniej dwoma listami referencyjnymi potwierdzającymi wykonanie podobnych zamówień,
3. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG), kopię dokumentu nadania NIP,
4. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalno-prawnym wybierze Wykonawcę/Oferenta na podstawie poniższych kryteriów:

* cena - 90 %
  + - liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 90) [punkty]

gdzie:

Pc - punkty w kryterium cena,

Cmin - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana - cena w ofercie ocenianej.

* Skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia - 10 %
  + - liczona wg poniższego wzoru

Ps = (Soferowana/ Smax x 10) [punkty]

gdzie:

Ps - punkty w kryterium skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia,

Smax - maksymalny czas skrócenia (nie więcej niż 30 dni) terminu określonego w pkt 4 ze wszystkich ważnych ofert,

Soferowana - czas skrócenia terminu określonego w pkt 4 w ofercie ocenianej.

* Suma przyznanych punktów:
  + - liczona wg poniższego wzoru

P = Pc + Ps

Wynik – oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

* Wartość netto w zł
* Wartość brutto z VAT w zł
* Czas skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w pkt 4
* Okres gwarancji na wykonane roboty budowlano montażowe i zastosowane urządzenia
* Załączniki określone w pkt 6

1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy cieplnej” – nr sprawy CJ/10/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 21.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl) wpisując w temacie „Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy cieplnej” – nr sprawy CJ/10/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 21.06.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 9 w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 21.06.2021 r. do godz. 10:00**w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni, od daty otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 21.06.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
4. Przewidywany termin zakończenia postępowania : 25.06.2021 r.
5. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz,  
 że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się,  
 że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia.

1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

1. Osoby upoważnione do kontaktu:

Grzegorz Zakrzewski - tel. 511 817 524

…………………………………………………

(podpis i pieczęć Zamawiającego )